GERÊNCIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO

DE

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

MANAUS – AM – 2012

APRESENTAÇÃO:

Este Relatório Técnico tem por objetivo, apresentar orientações de procedimentos, de acordo com as Normas Brasileiras e MERCOSUL, para a realização do controle tecnológico do concreto, quanto aos procedimentos de moldagem e cura de corpos-de-prova, ensaios de compressão em corpos-de-prova cilíndricos de concreto e concreto rodado em central, solicitados pela CONSTRUTURA LAGHI ENGENHARIA, considerando a importância desses procedimentos para se obter um concreto de qualidade, que atenda as especificações de projeto quanto a sua resistência e durabilidade.

MANAUS – AM – 2012

DESENVOLVIMENTO:

De acordo com o pedido da Comissão de fiscalização da obra de reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e da CONSTRUTURA LAGHI ENGENHARIA, fomos convidado a prestar consultoria no processo de controle tecnológico do concreto, para identificar e sugerir procedimentos corretivos em toda a cadeia produtiva do concreto existente na obra, onde podemos listar algumas sugestões para o seu melhor desenvolvimento, conforme relacionado abaixo:

- Foi observado durante a nossa visita ao laboratório de ensaios de corpos-de-prova de concreto a utilização de neoprene para regularização das superfícies dos cp’s, durante o seu rompimento.

Segundo a NBR 5738/2003, que trata do procedimento para moldagem e cura de cp’s de concreto, quando o procedimento de remate com pasta de cimento(procedimento opcional) não for aplicado, deve-se retificar por meios mecânicos ou capear com uma fina camada de material apropriado, com características de aderência, compatibilidade química, fluidez, acabamento liso e plano e resistência à compressão compatível com os valores obtidos em concreto.

- Quanto à utilização de óleo diesel, o mesmo não é adequado para ser utilizado no revestimento interno dos moldes cilíndricos, considerando o risco de promover uma incompatibilidade química com o concreto, podendo interferir nas reações alcalinas do cimento.

Segundo a NBR 5738/2003, que trata do procedimento para moldagem e cura de cp’s de concreto, os moldes e suas bases, devem ser convenientemente revestidos com uma fina camada de óleo mineral.

MANAUS – AM – 2012

- Com relação a moldagem dos corpos-de-prova com diâmetro 10 cm x 20 cm de altura, proceder uma prévia mistura da amostra para garantir a sua uniformidade e colocar o concreto dentro dos moldes em número 12 golpes e 2 camadas, utilizando uma concha de seção U.

Devemos observar que para concretos com abatimento compreendido entre 10mm e 30mm devem ser adensados por vibração(uma camada apenas); concretos com abatimento compreendido entre 30mm e 150mm devem ser adensados com haste- adensamento manual(duas camadas com doze golpes cada); concretos com abatimento superior a 150mm devem ser adensados com haste- adensamento manual(duas camadas com doze golpes cada).

- Sugerimos que quando não for possível realizar a moldagem no local de armazenamento, os corpos-de-prova devem ser levados imediatamente após o seu rasamento, até o local onde permanecerão durante a cura inicial. Ao manusear os corpos-de-prova, evitar trepidações, golpes inclinações e, de forma geral, qualquer movimento que possa perturbar o concreto ou a superfície  superior do corpo-de-prova.

Após a desforma, os corpos-de-prova devem ser transportados em caixas rígidas, contendo serragem ou areia úmida.

- Com relação a água do tanque de imersão para tratamento de cura dos corpos-de-prova, imediatamente após a sua identificação, os mesmos devem ser armazenados, até o momento do ensaio, em solução saturada de hidróxido de cálcio a 23±2°C, trocando essa água a cada 30 dias, evitando com isso, qualquer alteração no processo de hidratação e crescimento da resistência do concreto.

- Com relação à utilização da prensa hidráulica manual, a mesma deve ser posicionada sobre uma superfície plana com borracha ou neoprene, com o objetivo de impedir possíveis vibrações externas.

Considerando que a mesma é de classe 2(de acionamento manual), que serve tanto para laboratórios instalados em obras, como para centrais de concreto, deve se estabelecer um sistema de calibração sob condições normais, em intervalos não maiores  que 12 meses, sempre que se suspeitar da existência de erro, quando for realizada qualquer manutenção ou quando a mesma for deslocada.

MANAUS – AM – 2012

Quanto a realização do ensaio, o carregamento deve ser aplicado continuamente e sem choques, com velocidade de 0,45 ± 0,15 MPA/SEG., considerando que a velocidade deve ser mantida constante. durante a realização do ensaio.

- Sugerimos que seja solicitado da empresa responsável pela central de concreto o certificado de calibração das balanças utilizadas na pesagem dos materiais componentes do concreto, controle de umidade dos agregados diariamente e o certificado de exame de qualidade (potabilidade) da água.

Observação: Manter o reservatório de água de abastecimento da usina coberto, para evitar a sua contaminação pela poluição ambiente, fezes dos morcegos e das aves.

- Sugerimos para a Central de Produção de concreto, que na utilização do agregado graúdo tipo brita granito, se faça uma lavagem preliminar desse agregado, considerando o envolvimento dos grãos por uma camada de material pulverulento, o que gera uma falsa aderência da pasta de cimento sobre a superfície do grão.

- Conforme foi observado durante a nossa visita a Central de Concreto, podemos observar que os procedimentos de produção, com relação ao controle de água adicionada pelo balanceiro (operador responsável pela dosagem dos elementos que compõem o traço de concreto), não atendem as especificações das normas NBR 12655 e NBR 7212, uma vez que o mesmo introduz uma parte da água durante a introdução dos materiais no balão e completa essa quantidade ao lado da central, através de um operador que adiciona uma determinada quantidade de água , sem saber o que já foi adicionado pelo operador da central, com isso, alterando o estudo do traço piloto, com relação ao fator A/C.

Assim sendo, sugerimos que uma vez definido o traço piloto, para o FCK de projeto estabelecido pelo calculista estrutural, a quantidade de água definida no traço, deve ser adicionada juntamente com os outros materiais ao balão, ficando apenas uma reserva(parte dessa água da composição do concreto) no caminhão, para ser adicionada na obra, para correção da consistência do concreto, através do ensaio Slump Test.

MANAUS – AM – 2012

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tanque para tratamento de cura dos cp’s

Elastômero de Neoprene

MANAUS – AM – 2012

Prato com Elastômero de Neoprene

Prensa Manual para rompimento de cp’s

MANAUS – AM – 2012

Usina de concreto

Central de Produção do concreto

MANAUS – AM – 2012

Ponto de abastecimento de água fora da área de dosagem

Assim sendo, nos colocamos inteiramente à disposição de V. Sª para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Manaus, 17 de outubro de 2012

Professor Rubervan Souza de Magalhães

Consultor Técnico CREA 4306-D/AM

MANAUS – AM – 2012