TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de serviços especializados de higienização, desinfecção de poços Tubulares (semi-artesiano), reservatórios de água, controle periódico da qualidade da água e reativação de um poço Tubular (semi-artesiano) com fornecimento de bomba e demais materiais para o IFAM Campus Lábrea, conforme as especificações e quantitativos estabelecidos neste no presente Termo de Referência.

2. Justificativa:

2.1 Considerando que o IFAM/Campus Lábrea é uma instituição de ensino integral, que necessariamente utiliza diariamente água para realizar suas atividades, faz-se necessária à limpeza e a manutenção dos poços tubulares (semi-artesianos) e dos reservatórios, a verificação e análise da qualidade da água após o processo de higienização e desinfecção, bem como a implantação de rotinas de análise e manutenção da qualidade da água ao longo da vigência do contrato.

2.2 Considerando ainda o que o Memo. Circular nº 20 PRODIN/IFAM/2012, que destaca a necessidade de manutenção (limpeza e desinfecção) do sistema de abastecimento de água (poços, reservatórios e tubulação) de cada Unidade Ensino obedecendo a padrões fisioquímicos e microbiológicos toleráveis ao consumo humano conforme legislação em vigor.

2.3 O abastecimento de água é oriundo de 02 (dois) semi-artesianos, assim sendo, necessitam de controle da proliferação de micro-organismos patogênicos existentes na água, bem como nas paredes dos reservatórios, desta forma prevenindo doenças, além de assegurar a higiene e a conservação do ambiente de acordo com a legislação em vigor.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O serviço objeto deste Termo de Referência constitui-se serviço comum nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002.

3.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

3.4. A contratação dos serviços se faz necessária, tendo em vista a demanda anual de realização de dedetizações de todas as instalações, incluindo dormitórios, banheiros e áreas de aprovisionamento, onde são estocados alimentos; além de regulares limpezas de fossas e de reservatórios de água, visando uma melhor qualidade deste tão valioso bem para consumo e outros fins, como banho.

3.5 Os itens foram separados por grupo, tendo em vista interesse desta administração de que haja um vencedor para cada tipo de manutenção, facilitando sobremaneira o controle da qualidade dos serviços prestados, entrada de pessoal na Unidade e cumprimento de obrigações de ambas as partes, até mesmo quanto ao pagamento das faturas emitidas após a finalização dos trabalhos, ocasionando economia de escala.

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Os serviços serão executados conforme abaixo descrito:

| Nº | Discrição | Unid | Qtd | Vlr médio | Vlr total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Limpeza e desinfecção de poço tubular semi-artesiano de 40m de profundidade, atrelado ao serviço de Análise Laboratorial microbiológico Quantitativa para Coliformes Totais e Termotolerantes e Contagem de Bactérias Hetorotróficas, análises da água para manutenção do Padrão Microbiológico de Potabilidade da Água para Consumo Humano. | Unid | 03 |  |  |
| 02 | Limpeza e desinfecção de reservatório de água, com capacidade de 1.000 (mil litros) constando o controle químico exigido pela vigilância sanitária e epidemiológica. | Unid | 02 |  |  |
| 03 | Reativação de um poço tubular (semi-artesiano de 40m de profundidade) com fornecimento de bomba submersa de 1 cv, tubulação, quadro de comando, cabo 10mm, mureta de instalação do quadro e demais materiais necessários à instalação, conforme descrito no anexo I deste Termo; | Unid | 01 |  |  |
| 04 | Serviço de limpeza da fossa com remoção de detritos, dejetos e lodos. | Unid | 6 |  |  |
| 05 | Serviço de limpeza e desobstrução de caixas de gordura e desentupimento da rede de esgoto. | Unid | 32 |  |  |
| 06 | Serviços de dedetização das dependências interna e externas do Campus Lábrea. | M2 | 560 |  |  |
|  | Total Geral |  |  |  |  |

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.1 - A execução dos serviços deverá ser efetuada obedecendo todas as seguintes especificações:

5.1.1- POÇOS TUBULARES (semi-artesiano):

a) Retirada do equipamento de recalque do interior do poço tubular;

b) Remoção de incrustações;

c) Inspeção visual através de utilização de câmera de vídeo de toda parede do poço tubular para detecção de possíveis infiltrações ao longo da mesma. Caso seja constatada a existência de infiltrações, deverão ser providenciados os reparos necessários para saná-las e a realização de nova inspeção visual posterior.

d) Circulação com produto esterilizante;

e) Bombeamento para limpeza;

f) Verificação e reposição dos materiais desgastados;

g) Limpeza interna e externa da tubulação;

h) Descarte na rede de esgotos da água resultante da operação de limpeza;

i) Reinstalação do equipamento;

j) Regulagem de todo o sistema;

k) Análise das características hidrodinâmicas do sistema;

l) Revisão da parte elétrica do sistema;

m) Esterilização com peróxido de hidrogênio (tipo hospitalar);

n) Análise laboratorial de água após a limpeza de cada um dos poços, para que a água se encontre de acordo com a legislação em vigor e tabela abaixo (Padrão microbiológico de potabilidade de água para consumo humano). Novas análises deverão ser efetuadas quantas vezes se fizerem necessárias após os serviços de esterilização dos poços anteriormente descritos, até que a água disponível nos mesmos se encontrem de acordo com a legislação em vigor;

o) Emissão de Relatório Técnico sobre os serviços realizados.

5.1.2 - HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E ANÁLISES PERIÓDICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA:

a) Higienização de 02 (dois) reservatórios com hidro-jateamento;

b) Descarte na rede de esgotos da água oriunda deste serviço de limpeza;

c) Escovação e pré-cloração dos 02 (dois) reservatórios;

d) Tratamento com agente bactericida Hipoclorito de Sódio em dosagem adequada ao consumo humano com monitoramento de Cloro residual e pH nos 02 (dois) reservatórios;

e) Análise laboratorial de água após a limpeza de cada um dos 02 (dois) reservatórios, para que a mesma se encontre de acordo com a legislação em vigor (Padrão Microbiológico de Potabilidade de Água para Consumo Humano);

f) Deverá ser feita Análise Microbiológica Quantitativa para Coliformes Totais e Termotolerantes e Contagem de Bactérias Hetorotróficas após a conclusão da limpeza de todos os reservatórios e repeti-las a cada dois meses, ao longo de todo o período de vigência do contrato (12 meses).

6 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Os serviços deverão ser executados no Campus Lábrea;

7 - PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS:

7.1 Será de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho/assinatura do contrato/Recebimento da Ordem de Serviços, emitida pelo setor responsável pela solicitação dos serviços;

8 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 O prazo para execução dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos, após o início dos serviços, em conformidade com o ateste da Fiscalização emitido pelo setor responsável pela solicitação dos serviços;

9. MATERIAIS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO

9.1 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades, tudo com a finalidade de atender fielmente o que estabelece o este Termo de Referência.

10. CONDIÇÕES E PRESTÇÕES DOS SERVIÇOS

10.1. As prestações dos serviços serão efetuadas nos seguintes termos:

10.1.1. Provisoriamente, no ato da prestação dos serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a entrega dos serviços;

10.1.2. Definitivamente, o recebimento será feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

10.1.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.2. Se houver recusa dos serviços, no todo ou em parte, a empresa prestadora deverá proceder à reparação sem qualquer ônus para a Administração e dentro de prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 3 (três) dias de sua ocorrência;

10.3. A Fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do serviço, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

11. FISCALIZAÇÃO

11.1 Para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços será designado um servidor do quadro efetivo, a critério da administração do Campus, investido (a) de plenos poderes para:

a) Recusar serviços em desacordo com o previsto neste Planejamento;

b) Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado com a técnica adequada.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 - A Contratada obriga-se a:

12.1.1 - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

12.1.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

12.1.3 - Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

12.1.4 - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

12.1.5 - Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008;

12.1.6 - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

12.1.7 - Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida, congêneres e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis;

12.1.8 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.1.9 - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

12.1.10 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

12.1.11- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

12.1.12 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

12.1.13- Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

12.1.14 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.1.15 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.1.16 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;

12.1.17 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1- A Contratante obriga-se a:

13.1.2 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

13.1.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.1.4 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

13.1.5 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

13.1.6 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

13.1.7 - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14 - GARANTIA DOS SERVIÇOS

14.1 - O prazo de garantia, quando for o caso, deve ser o estipulado e apresentado na proposta e deverá constar a garantia dos materiais usados e serviços realizados no objeto da licitação.

15. CONTROLE DE EXECUÇÃO

15.1 O controle de execução do serviço será efetuado pela Coordenação de Administração do Campus Lábrea.

16. PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a conclusão e o aceite integral e definitivo dos serviços contratados.

17. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1- O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997;

17.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato e será designado;

17.3 - A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local;

17.4 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência;

17.5 - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

17.6 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

17.7- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

17.8 - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

17.9 - A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas:

17.9.1- Estabelecer diretrizes, para dar e receber informações sobre a execução do contrato. Essas informações podem ser solicitadas pelo gestor, pelo contratado, pelo serviço jurídico ou pela área de controle;

17.9.2 - Determinar a paralisação da execução do contrato quando, objetivamente, constatar uma irregularidade que precisa ser sanada. Se perceber que, sem o saneamento do problema, haverá comprometimento da qualidade futura, deve agir com firmeza e prontamente;

17.9.3 - Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, ou daquilo que for produzido pelo contratado. Isso pode ser solicitado tanto para medidas administrativas ou judiciais a serem tomadas pela Administração, ou pelo contratado, na postulação dos seus direitos ou na defesa dos seus interesses;

17.9.4 - Levar a conhecimento das autoridades crimes de que tenham conhecimento em razão do ofício. Por exemplo, uso de documento falso, crime contra as relações de trabalho, crime contra o meio ambiente, crime contra a Administração Pública. Da mesma forma, comunicar, via superior hierárquico, as situações irregulares que devam ser objeto de atenção de órgãos fiscalizadores, como inspeção, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, etc;

17.9.5 - Indicar ao gestor que efetue glosas de medições por serviços não executados; e sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das obrigações;

17.9.6 - Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas dos fornecimentos atendidos e da linha de produção;

17.9.7 - Liberar a fatura para pagamento; e

17.9.8 - Emitir atestado de execução parcial ou total dos serviços.

18. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

18.1.1 - Não executar total ou parcialmente o contrato;

18.1.2 - Apresentar documentação falsa;

18.1.3 - Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.4 - Cometer fraude fiscal;

18.1.5 - Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

18.1.6 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.6.1- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

18.1.6.2- Multa:

18.1.6.2.1 - Moratória de até 0,3 % por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.1.6.2.2 - Compensatória de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

18.1.6.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM até 2 (dois) anos;

18.1.6.4 - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.1.6.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

18.1.6.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

18.1.6.7 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

18.1.6.8.1 - Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

18.1.6.8.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.6.8.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;

18.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

18.4 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;

18.5 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

18.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;

18.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;

18.8 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

19 – DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Lábrea – AM, 04 de Agosto de 2014.

Aprovo:

Josiane Faraco de Andrade Rocha

Diretora Geral do Campus Lábrea

Portaria nº 1.651 - GR/IFAM/CLA/2013

ANEXO I – MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO

| Item | Discriminação | Unid | Quant | Preços |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fornecimento e assentamento de equipamento e materiais |  |  | Unit. | SubTotal | Total |
| 1 | Conjunto motor bomba submersa com potência de 1cv e motor trifásico 220v. | Unid | 1 |  |  |  |
| 2 | Quadro de comando automático para bomba de 1CV automatizado contendo relé falta de fase, relé de sobrecarga, chave de manobra manual/automática/desligado, led indicador de funcionamento, saída para chave boia para automação do sistema, tensão de 220V trifásica. | Unid | 1 |  |  |  |
| 3 | Aquisição e instalação de eletroduto de corrugado ¾” | m | 18 |  |  |  |
| 4 | Aquisição e instalação de alimentador de baixa tensão do kcm até o conjunto motobomba em cabo PP 10mm | m | 150 |  |  |  |
| 5 | Aquisição e instalação de cabo para chave boia. | m | 40 |  |  |  |
| 6 | Automatização do sistema do poço com instalação de cabos, eletrodutos e chave boia. | Unid | 1 |  |  |  |
| 7 | Aquisição e assentamento de curso de 90º de 1 ½” | Unid | 3 |  |  |  |
| 8 | Aquisição e assentamento de união de 1 ½” | Unid | 1 |  |  |  |
| 9 | Aquisição e assentamento de luva de 1 ½” | Unid | 2 |  |  |  |
| 10 | Tampa para boca de poço | Unid | 1 |  |  |  |
| 11 | Tudo edutor soldável de 1 ½” | Mt | 54 |  |  |  |